使用说明

概述

本文档旨在对威纶通系列人机界面与CK系列模块连接，通过Modbus TCP通讯协议进行通讯的过程进行辅助说明，帮助用户更好地使用CK系列模块。

威纶通MTxiE触摸屏带网口的设备均支持ModbusTCP通讯，可直接采集CK模块读取内容，本文将以某一款触摸屏进行通讯示例。

本文内容提到的例程中的配置部分可根据用户实际情况进行修改。

环境

1.1硬件:

测试主机: MT8051 iE

测试电源: DC 24V;

测试模块: CK-5162E、CK-DA08ETM、CK-1081E、CK-8082E、CK-3168E

1.2软件:

EasyBuilder Pro V6.09

配置及使用

3.1硬件连接：

参照CK系列模块手册进行电源及网络连接，直接通过网线将MT8051ie触摸屏与CK模块网口相连即可；

注意：连接前需要将各个模块IP地址设置为不同地址，且处于同一网段。

3.2软件设置

首先开启EasyBuilder 建立项目（本文所用例程名为：WeinTcptest+模块号）

选择所使用的机型（MT8051ie），随后确定进入下一步；

3.2.1 CK-1081E通讯

建立项目

在新建项目后弹出的初始设定界面中配置属性

并在设备栏目中添加ModbusTCP设备，并做如图配置

设备组态

待测试的CK模块默认为192.168.1.30，modbus通讯端口为502，CK模块作为服务端，触摸屏作为客户端（Local HMI）。

此时，因为CK-1081E的数据均为32位，需要在设备类型中设定为MODBUS TCP/IP 32bit，此时数据将会自动将高低位组合。

设置完成后，进行画面编辑，左侧为通道读入，右侧为置零输入框，

画面如下：

CK-1081E测试画面

设备上电、编译后下载，运行后，CK-1081E通讯灯正在闪烁，进行测试：

读取当前数据

多数端口不在0位，此时我们在CK1081E_zero0、CK1081E_zero1输入置零命令（0x77359400）

左侧S0端口及S1端口均被置零

至此通讯成功，因为本模块是16bit组成32bit的数据，使用时候需要注意读取和写入命令的设置，例如，写入指令应当使用5x，读取指令使用4x，但是需要交换高低位；

3.2.2 CK-5162E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行画面编辑及元件设置；

CK-5162E读取位命令设置

编辑测试画面

画面编辑内容，左侧位8个输入口状态DI0-7，右侧为8个输出口状态：

编辑完成后，编译、上电、下载、运行：

点击右侧按钮，可在对应端口测到输出低电平；

当DI端口有低电平输入时，可以发现画面左侧指示灯亮起（熄灭，低电平有效）；

CK-5162E DI/DO状态

至此，通讯成功； 5162E为16DI/DO，例程中仅有8DI/DO，用户可参照内容进行添加后续端口；

3.2.3 CK-8082E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行画面编辑；

数据读取画面编写

编译、上电、下载，运行

向AI7端口输入10mA 信号，获得输入值为：10125；

CK-8082E端口读入情况

至此，通讯成功；

3.2.4 CK-3168E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行画面编辑，在输入数据内编写对应的读取地址；

CK-3168E读取画面设置

CK-3168E数据控件设置

编辑完成，编译、上电、下载、运行；

将TD1端口接入PT100，将PT100放入24℃左右的介质中，测到结果如下图：

CK-3168E获得数据

可得，TD0端口读取为23.3℃（233）。其他端口因未连接内容，读数为14000。至此，通讯成功

3.2.5 CK-DA08ETH

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行画面编辑：

8通道输出画面

新建数据库

输入数据块设置

注意使用4x命令，需要将输入使能打开

编译、通电、下载，运行：

上电后初始状态

在以上状态，因CK-DA08ETH 为4-20mA 输出模块，故最小输出数值为4000，此时修改数据如下：

修改后端口数据

测量得到：DA0端口电流约为9.8mA，DA1端口约为7.9mA，DA2端口为5mA，其余端口保持4mA；

至此、通讯成功；